Постановление 04.03.2010    № 18

Зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации  от 27.апреля 2010    № 17017

### Об утверждении

СанПиН 2.1.3. 2576 -10

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1),  ст. 2; 2003,  № 2, ст. 167; 2003,  № 27  (ч.1),  ст. 2700;  2004, № 35,   ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007, № 1 (ч.1) ст. 21; 2007, № 1 (ч.1)  ст. 29; 2007, № 27, ст.  3213; № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч.1), ст. 3418; 2008, № 52 (ч.1), ст. 6223; 2008, № 30 (ч.2) ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2009, №1, ст.17, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000  № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание  законодательства   Российской  Федерации,  2000,  №  31, ст. 3295;  2004,  № 8, ст.  663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»* (приложение).

2. Утвердить СанПиН 2.1.3.2576 -10.

3. СанПиН 2.1.3.2576 -10 ввести в действие с 21 мая 2010 года.

#### Г.Г. Онищенко

_________________________________________________________

*Зарегистрированы Минюстом России 18.06.2003, регистрационный № 4709

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  « 4    »    марта  2010  № 18

2.1.3. Медицинские учреждения

Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

Изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.3.2576 -10

_______________________________________________________________

Внести изменение в раздел 8. «Требования к инвентарю и технологическому оборудованию» дополнив пунктом 8.5.:

п. 8.5. Требования к изделиям медицинской техники (ИМТ) и изделиям медицинского назначения (ИМН).

8.5.1. Изделия медицинской техники в зависимости от степени риска развития неблагоприятных последствий для медицинского персонала и потребителей при их эксплуатации, подразделяются на следующие типы, определяющие их последующую гигиеническую оценку и необходимые меры безопасности:

- низкой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, не превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения; не требующие принятия специальных мер безопасности и не представляющие опасности для пользователей при применении в соответствии с требованиями, указанными в нормативной документации (инструкции по эксплуатации и т.п.); изделия могут использоваться как в условиях профессионального применения, так и в быту;

- средней степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения, но не превышающие предельно допустимых величин,

установленных для производственных воздействий; изделия могут использоваться в условиях профессионального применения без специальных ограничений; запрещается использование в быту;

- высокой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для производственных воздействий, способные вызывать развитие профессиональных или производственно обусловленных заболеваний при несоблюдении требований безопасности, изложенных в нормативной документации (инструкциях по эксплуатации); изделия могут использоваться только в условиях профессионального применения с соблюдением комплекса мер защиты, обеспечивающего максимальное снижение риска для персонала (защита временем, расстоянием, средства коллективной и индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры, производственный контроль и т.п.).

8.5.2. Изделия медицинской техники и медицинского назначения используемые в медицинской и фармацевтической деятельности должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие действующему санитарному законодательству (указаны в Приложении 9)*

8.5.3. Проведение испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы изделий медицинской техники и медицинского назначения осуществляется в установленном порядке.

8.5.4. Фактические значения контролируемых показателей ИМТ и ИМН изложены в Приложениях 9 и 10.

8.5.5. Установленные при испытаниях и гигиенической оценке ИМТ и ИМН фактические значения контролируемых показателей не должны превышать допустимых значений, установленных в Приложениях 9 и 10.

В случаях, когда уровни физических факторов, генерируемые изделиями медицинской техники, превышают допустимые значения, указанные в Приложении 9 настоящего документа (изделия средней и высокой степени риска), то такие ИМТ должны использоваться только в условиях профессионального применения, а их оценка должна проводиться на соответствие предельно допустимых уровней (ПДУ) физических факторов, установленных для производственных воздействий с обязательным определением комплекса мер защиты персонала, обеспечивающим безопасную эксплуатацию ИМТ.

8.5.6.	Концентрации вредных химических веществ, дезинфицирующих и стерилизующих агентов, биологических факторов, выделяющихся в воздушную среду при работе изделий медицинской техники, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ), установленных для атмосферного воздуха.

8.5.7. При выявлении несоответствия изделий медицинской техники и медицинского назначения требованиям санитарного законодательства и невозможности обеспечения защиты персонала и пользователей от воздействия неблагоприятных факторов, заявителю выдается отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию**

_________________________________________________________

*Ч.2 ст.40 №52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**Приказ №224 зарегистрирован Минюстом России 20.07.2007,  № 9866

## Приложение 9

к СанПиН 2.1.3.1375-03

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  «  6   »   июня  2003  №124

Перечень изделий медицинской техники и медицинского назначения используемых в медицинской и фармацевтической деятельности и подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе 1)

Изделия медицинские из латекса и клеев

Катетеры

Мешки (дыхательных контуров)

Напальчники медицинские

Перчатки анатомические, хирургические

Средства предохранения (презервативы)

Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными

Программно-технические комплексы для автоматизированных систем, автоматизации и обработки медицинской информации

Бумага и изделия бытового, санитарно-гигиенического и медицинского назначения разового пользования (полотенца бумажные, платки носовые бумажные, пеленки и подгузники бумажные, салфетки бумажные, пакеты гигиенические женские)

Оборудование кондиционирования воздуха, сантехническое, камбузное, медицинское и др.

Устройства перевода речи и аппараты слуховые электронные

Изделия медицинские метражные (марля, бинты, салфетки, повязки, полотна)

Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон)

Вата гигроскопическая (глазная, хирургическая, гигиеническая, оптическая)

Вата медицинская компрессная (нерасфасованная, расфасованная)

Изделия чулочно-носочные из синтетической пряжи и нитей медицинского назначения

Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи, искусственных и синтетических нитей и пряжи, чистошерстяной и полушерстяной пряжи в смеси с другими волокнами и нитями (пряжей) общего назначения – наколенники, налокотники, голеностопы, напульсники, фиксирующие повязки, чехлы для культей, оболочки для протезов

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и специального назначения

Головные уборы рабочие и специального назначения

Материалы хирургические, средства перевязочные специальные

Лейкопластыри и пластыри (простой, бактерицидный, технический, мозольный, перцовый)

Изделия протезно - ортопедические

Протезы (экзопротезы) для верхних и нижних конечностей

Аппараты, изготовленные из полимерных материалов для верхних  и нижних конечностей

Туторы для верхних и нижних конечностей

Корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие изделия

Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы)

Шприцы-инъекторы, шприцы многоразового и одноразового использования, изготовленные из полимерных материалов без игл

Турбоингаляторы

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Инструменты медицинские из полимерных материалов

Инструменты режущие с приводом

Приборы и аппараты медицинские

Приборы для медицины, биологии и физиологии

Кардиокомплексы

Приборы и аппараты для диагностики, кроме измерительных (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы эндоскопические и увеличительные

Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы радиодиагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Очки

Приборы и аппараты для лечения

Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные

Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые

Приборы и аппараты для магнитотерапии

Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами

Эндоскопы для лечения

Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические  (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы и аппараты ультразвуковые

Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности

Аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации

Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма

Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки, изготовленные с использованием полимерных и синтетических материалов, контактирующих с кожей человека

Оборудование дезинфекционно-стерилизационное, моечное, для санитарной обработки, действующее на основе ультрафиолетового излучения, ультразвука, СВЧ

Оборудование для очистки и обогащения воздуха

Установки стоматологические

Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое

Линзы для коррекции зрения контактные мягкие

1) Все изделия медицинской техники и медицинского назначения, предназначенные для детей, подлежат гигиенической оценке в целях оформления санитарно-эпидемиологического заключения.

Допустимые уровни физических факторов, создаваемые изделиями медицинской техники

Таблица 1

Допустимые уровни звука, создаваемые изделиями медицинской техники

| Тип изделия | Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровень звука LA(экв)/ LAмакс, (дБА) |
| --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, предназна-ченное для круглосуточного использования (для мониторинга в палатах пациентов, в отделениях реанимации и т.п.) | 74 | 56 | 44 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 18 | 30 / 40 |
| Оборудование, предназначен-ное для работы в повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом или населением (программно-диагностические комплексы, приборы для функциональной диагностики, аэроионизационное оборудование, кислородные концентраторы и т.п.) | 81 | 64 | 53 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 / 50 |
| Оборудование, предназначен-ное для работы в непрерывном или повторно-кратковременном режиме, для использования старшим медицинским персоналом (аппараты ИВЛ и НДА, электрохирургическое оборудование, лазерные установки, ультразвуковые сканеры и т.п.) | 81 | 64 | 53 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 / 50 |
| Оборудование, предназначенное для работы в непрерывном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, лечебные стоматологические установки и т.п.; | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 / 60 |
| - отсасыватели, ирригаторы, инсуффляторы, изделия медицинской техники, содержащие в составе насосы, компрессоры и т.п. | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 / 70 |
| Оборудование, предназначенное для работы в кратковременном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом (магнитно-резонансные томографы, литотриптеры и т.п.) 1) | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 / 80 |
| Оборудование, предназначенное для непрерывной работы при кратковременном пребывании среднего и младшего медицин-ского персонала (стерилиза-ционно-дезинфекционное, моечное оборудование и т.п.) | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 / 80 |
| Оборудование, предназначенное для кратковременного использования средним медицинским персоналом (оборудование для зубопротез-ного производства и т.п.) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 / 80 |

Примечание

1) Допускается превышение максимального уровня звука при условии использования комплекса мер защиты, обеспечивающего снижение воздействующих уровней до нормативных величин.

Таблица 2

Допустимые уровни воздушного ультразвука,

создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 - 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

Таблица 3

Допустимые уровни контактного ультразвука,

создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровень виброскорости, дБ | Интенсивность, Вт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-63 | 5.10-3 | 100 | 0,03 |
| 125-500 | 8,9.10-3 | 105 | 0,06 |
| 1.103-31,5.103 | 1,6.10-2 | 110 | 0,1 |

Таблица 4

Допустимые уровни инфразвука, создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 | 70 | 65 | 60 |

Примечание.

Общий уровень звукового давления в диапазоне частот от 1,4 Гц до 22 Гц не должен превышать 75 дБ.

Таблица 5

Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми в дневное время суток

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо |
| --- | --- |
|  | Виброускорение | Виброскорость |
|  | м/с2 х 10-3 | дБ | м/с х 10-4 | дБ |
| 2 | 10,0 | 80 | 7,9 | 84 |
| 4 | 11,0 | 81 | 4,5 | 79 |
| 8 | 14,0 | 83 | 2,8 | 75 |
| 16 | 28,0 | 89 | 2,8 | 75 |
| 31,5 | 56,0 | 95 | 2,8 | 75 |
| 63 | 110,0 | 101 | 2,8 | 75 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 10 | 80 | 2,8 | 75 |

Таблица 6

Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми круглосуточно

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо |
| --- | --- |
|  | Виброускорение | Виброскорость |
|  | м/с2 х 10-3 | дБ | м/с х 10-4 | дБ |
| 2 | 4,0 | 72 | 3,2 | 76 |
| 4 | 4,5 | 73 | 1,8 | 71 |
| 8 | 5,6 | 75 | 1,1 | 67 |
| 16 | 11,0 | 81 | 1,1 | 67 |
| 31,5 | 22,0 | 87 | 1,1 | 67 |
| 63 | 45,0 | 93 | 1,1 | 67 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 4,0 | 72 | 1,1 | 67 |

Таблица 7

Допустимые уровни локальной вибрации в октавных полосах 8-1000 Гц, создаваемые изделиями медицинской техники

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |
| --- | --- |
|  | Виброускорение | Виброскорость |
|  | м/с2 | дБ | м/с х 10-3 | дБ |
| 8 | 0,45 | 113 | 8,9 | 105 |
| 16 | 0,45 | 113 | 4,5 | 99 |
| 31,5 | 0,89 | 119 | 4,5 | 99 |
| 63 | 1,8 | 125 | 4,5 | 99 |
| 125 | 3,5 | 131 | 4,5 | 99 |
| 250 | 7,0 | 137 | 4,5 | 99 |
| 500 | 14,0 | 143 | 4,5 | 99 |
| 1000 | 28,0 | 149 | 4,5 | 99 |
| Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень | 0,63 | 116 | 6,3 | 102 |

Примечание. При оценке локальной вибрации по величине полного среднеквадратичного значения корректированного виброускорения (ahv), уровни контролируемого показателя не должны превышать 0,5 м/с2.

Таблица 8

Временные  допустимые уровни локальной вибрации в 1/3 и 1/1 октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц

| Среднегеометрические частоты, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |
| --- | --- |
|  | Виброускорение | Виброскорость |
|  | м/с2 х 102 | дБ | м/с х 10-2 | дБ |
|  | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве | в 1/3 октаве | в 1/1 октаве |
| 1600 | 0,282 |  | 149 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 2000 | 0,355 | 0,631 | 151 | 156 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 2500 | 0,447 |  | 153 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 3150 | 0,562 |  | 155 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 4000 | 0,708 | 1,259 | 157 | 162 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 5000 | 0,891 |  | 159 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 6300 | 1,122 |  | 161 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 8000 | 1,413 | 2,512 | 163 | 168 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 10000 | 1,778 |  | 165 |  | 0,282 |  | 95 |  |

Таблица 9

Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц-300 ГГц,

создаваемые изделиями медицинской техники

| Диапазоны частот | 30 – 300 кГц | 0,3 -3 МГц | 3 -30 МГц | 30 -300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряженность электрического поля, В/м | плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 |

Примечания.

Допускается проводить одночисловую оценку напряженности электромагнитного поля, создаваемого изделиями медицинской техники в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц, при отсутствии превышения допустимого уровня в 3 В/м.

Таблица 10

Допустимые уровни электрического и магнитного полей, создаваемые изделиями медицинской техники, работающими на частоте 20-22 кГц (установки индукционного нагрева, др.)

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 0,5 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 4 |

Таблица 11

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до 50 Гц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 25/ f1) |
| Индукция магнитного поля, мкТл | 250/ f1) |

Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 12

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц и свыше 10 кГц до 30 кГц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень в диапазоне частот |
| --- | --- |
|  | свыше 50 Гц до 10 кГц | свыше 10 кГц до 30 кГц |
| Напряженность электрического поля, В/м | 50 | 25 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 4 | - |

Таблица 13

Допустимые уровни электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемые изделиями медицинской техники

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м | 0,5 |
| Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл) | 4(5) |

Таблица 14

Временные допустимые уровни постоянного магнитного поля

| Вид воздействия | Временные допустимый уровень магнитной индукции, мТл |
| --- | --- |
| Общее | 1,0 |
| Локальное | 1,5 |

1)Примечание. Временные допустимые уровни ПМП установлены с учетом возможности действия фактора на отдельные особо важные участки и части тела человека (например, область сердца, голова и др.) при эксплуатации некоторых ИМТ, предназначенных для использования населением без специального контроля времени применения (например, магнитные стимуляторы, слуховые аппараты специальной конструкции и т.п.).

Таблица 15

Временный допустимый уровень индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц, мТл | 0,175 |

Таблица 16

Допустимые уровни напряженности электростатического поля при работе изделий медицинской техники и электризуемости используемых материалов

| Контролируемый параметр | ПДУ |
| --- | --- |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м | 15 |
| Электростатический потенциал, В | 500 |
| Электрилизуемость материалов (по показателю напряженности электростатического поля), кВ/м | 7 |

Таблица 17

Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых изделиями медицинской техники, оснащенными видеодисплейными терминалами

| Наименование параметра | ВДУ ЭМП |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 25 В/м |
|  | в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока | в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц | 250 нТл |
|  | в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц | 25 нТл |
| Электростатический потенциал экрана видеомонитора или напряженность электростатического поля | 500 В 15 кВ/м |

Таблица 18

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации изделий медицинской техники

| Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Яркость белого поля | Не менее 35 кд/м2 |
| Неравномерность яркости рабочего поля | Не более + 20% |
| Контрастность (для монохромного режима) | Не менее 3:1 |
| Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) | Не должна фиксироваться |

Таблица 19

Допустимые уровни излучений видимого и инфракрасного диапазонов от экранов изделий медицинской техники

| Вид изделий | Спектральный диапазон | Длина волны, нм | Допустимая интенсивность излучения, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Экраны видеомониторов, осциллографы приборов, плазменные панели приборов | Видимый | 400—760 | 0,1 |
|  | Ближний ИК диапазон | 760—1050 | 0,05 |
|  | ИК диапазон | Свыше 1050 | 4 |

Таблица 20

Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники1)

| Параметры микроклимата | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха, оС в холодный период года в теплый период года | 22–24 21–23 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-60 |
| Скорость движения воздуха м/с, не более | 0,2 |

Примечание. Работа изделий медицинской техники не должна сопровождаться изменением параметров микроклимата, выходящими за пределы допустимых значений, указанных в таблице П.10.20.

Таблица 21

Допустимая максимальная температура рукояток и поверхностей

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

| Материал | Температура поверхностей (оС) при продолжительности контакта |
| --- | --- |
|  | не более 1 мин. | не более 10 мин. | Без ограничения времени |
| Непокрытый металл | 51 | 43 | 40 |
| Покрытый металл | 51 | 43 | 40 |
| Керамика, стекло, камень | 56 | 43 | 40 |
| Пластик | 60 | 43 | 40 |
| Дерево | 60 | 43 | 40 |

Примечания.

1) Оптимальным является диапазон температур от 25,0 до 40,0оС без ограничения продолжительности контакта

2) Указанные требования применимы к относительно небольшим поверхностям отдельных частей тела человека.

Таблица 22

Допустимая минимальная температура рукояток и поверхностей

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

| Место измерения | Температура поверхностей, оС, не менее |
| --- | --- |
| Рукоятки инструментов и других поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя, | 15-19 |
| То же для вибрирующего оборудования | 21,5 |

Таблица 23

Допустимая интенсивность теплового облучения от изделий медицинской техники

| Облучаемая поверхность тела, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25 - 50 | 70 |
| Не более 25 | 100 |

Примечание.

1) Интенсивность теплового облучения, создаваемая светильниками хирургическими и другими осветительными приборами на уровне головы человека, не должна превышать 60 Вт/м3.

Таблица 24

Допустимые уровни оптического излучения видимого диапазона

изделий медицинской техники

| Параметры оптического излучения | Допустимые значения, не более |
| --- | --- |
| Яркость светящихся поверхностей, кд/м2. | 200 |
| Яркость источников света от светостимуляторов (светодиодов), предназначенных для непосредственного воздействия на глаза, кд/м2 | 20 |
| Мощность излучения в максимуме рабочего импульса, мВт | 0,5 |
| Показатель ослепленности (для оборудования, предназначенного для выполнения зрительных работ), усл.ед.: I-II разряда III, IV, V, VI, VII, VIIIa разрядов | 20 40 |
| Коэффициент пульсации освещенности, Кп, % | 5 |

Таблица 25

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения1)

| Вид изделий | Спектральный диапазон длин волн, нм | Допустимая интенсивность облучения, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| Изделия облучательного действия, физиотерапевтическое оборудование2) | свыше 315 до 400 | 10 |
|  | свыше 280 до 315 | 1,9 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |
| Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение, установки фототерапии, инкубаторы для новорожденных, косметологическое оборудование, приборы для ухода за кожей ультрафиолетовым излучением, эритемные светильники 3) | свыше 315 до 400 | 1,0 |
|  | свыше 280 до 315 | 0,05 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |
| Для изделий всех видов применения (в том числе лампы люминесцентные, галогенные в составе осветительных приборов, полимериизационные стоматологические и пр.) | свыше 280 до 400 | 0,03 |
|  | свыше 200 до 280 | Не допускается |

Примечания.

1) УФ-излучение от ИМТ с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм.

2) для кратковременного использования с регламентацией времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты;

3) при регламентации времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты.

Таблица 26

Характеристика классов опасности лазерных изделий медицинской техники

| Классы опасности | Степень опасности, описание риска |
| --- | --- |
|  | Коллимированное излучение | Диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности |
|  | Глаз | Кожа | Глаз | Кожа |
| I | Безопасно | Безопасно | Безопасно | Безопасно |
| II | Выходное излучение представляет опасность | Опасность при облучении кожи существует только в I и III спектральных диапазонах | Безопасно | Безопасно |
| III (распространяется только на лазеры, генерирующие излучение во II спектральном диапазоне– свыше 380 до 1400 нм) | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Безопасно |
| IV | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность | Выходное излучение представляет опасность |

Таблица 27

Допустимые концентрации аэроионов, создаваемые изделиями медицинской техники

| Допустимые концентрации аэроионов, ион/см3 | Коэффициент униполярности |
| --- | --- |
| Положительные | Отрицательные |  |
| 400-50000 | 600-50000 | 0,4<У<1,0 |

Таблица 28

Допустимые параметры воздушной среды в бароаппаратах

| Параметры воздушной среды | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха, оС | от 20 до 261) |
| Относительная влажность воздуха, % | от 65 до 85 |
| Концентрация СО2, %, не более | 0,3 |
| Вентилируемость, м3/ч, не менее | 14 |
| Кратность воздухообмена (для воздушных бароаппаратов), не менее | 10 |

Примечание.

1) Допускается кратковременное - до 10 мин., снижение температуры ниже 20оС на режимах декомпрессии и повышение выше 26оС – на режимах компрессии.

Гигиенические критерии оценки материалов изделий медицинского назначения

Таблица 29

Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов

изделий медицинского назначения1)

| Наименование материала, изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК, ОБУВ хим. в-в в питьевой воде, мг/л | Класс опасности | ПДКсс мг/м3 | ОБУВ а.в., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |
| 1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбини-рованные материалы на основе полиолефинов | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| 1.2. Полистирольные пластики |
| полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с акрилонитрилом | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | - | 3 |
| АБС-пластики | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с метилметакрилатом | cтирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| сополимер стирола с α-метилстиролом | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | - | 3 |
|  | ацетофенон | - | 0,1 | 3 | 0,003 | - | 3 |
| сополимеры стирола с бутадиеном | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| вспененные полистиролы | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.3. Поливинилхлоридные пластики |
| жесткий ПВХ | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 |  | 1 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | олово | 2,0 | - | 3 | - | - | - |
| пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ следует определять | диоктилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,02 | - |
|  | дидодецилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,1 | - |
|  | диизододецилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,03 | - |
|  | дибутилфталат | - | 0,2 | 3 | - | - | - |
|  | диэтиленгликоль | - | 1,0 | 3 | 0,2 | - | 4 |
| ПВХ-волокна (хлорин, волокна на основе пер-хлорвинила), допол-нительно к пока-зателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять | хлористый водород | - | - | - | 0,1 | - | 2 |
|  | диметилформамид | - | 10,0 | 4 | 0,03 | - | 2 |
|  | дихлорметан (метиленхлорид) | - | 0,02 | 1 | 8,8 | - | 4 |
|  | 1,2-дихлорэтан |  | 0,02 | 2 | 1 | - | 2 |
|  | хлористый водород | - | - | - | 0,1 | - | 2 |
|  | хлорорганические соединения (конкретные вещества определять по рецептуре) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Поливинилоспиртовые (ПВС, винол) | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 | - | 1 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.5. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливи-нилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.6. Полиакрилаты | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | метилакрилат |  | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | бутилакрилат | - | 0,01 | 4 | 0,0075 | - | 2 |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.7. Полиакрилонитриль-ные волокна (ПАН, нитрон, др.) | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | метилакрилат | - | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметилакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | диметилформамид | - | 10,0 | 4 | 0,03 | - | 2 |
|  | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | - | 3 |
| 1.8. Полиорганосилаксаны (силиконы) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| при наличии фенильной группы | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
| 1.9. Полиамиды: |  |  |  |  |  |  |  |
| полиамид 6 (поликапроамид, капрон, анид) | Е-капролактам | - | 0,5 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиамид 66, (полигексаметилен-адипамид, найлон) | гексаметилендиамин | - | 0,01 | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 1 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиамид 610 (полигексаметилен- себацинамид) | гексаметилендиамин | - | 0,01 | 2 | 0,001 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полиакриламид | акриламид | - | 0,0001 | 1 | - | 0,005 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.10. Полиуретаны (спандекс, др.) | этиленгликоль | - | 1,0 | 3 | - | 1,0 | - |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: | - |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| 1.11. Полиэфиры: |  |  |  |  |  |  |  |
| полиэтиленоксид | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| полипропиленоксид | метилацетат | - | 0,1 | 3 | 0,07 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| политетраметиленоксид | пропиловый спирт | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| полифениленоксид | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
| полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты (лавсан, полиэстер, дакрон, мерсилен, дагрофил) | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | этиленгликоль | - | 1,0 | 3 | - | 1,0 | - |
|  | диметилтерефталат | - | 1,5 | 4 | 0,05 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | cпирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| поликарбонат | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | метиленхлорид (дихлорметан) | - | 0,02 | 1 | 8,8 | - | 4 |
|  | хлорбензол | - | 0,02 | 3 | 0,1 | - | 3 |
| полисульфон | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
| полифениленсульфид | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | дихлорбензол | - | 0,002 | 3 | - | 0,03 | - |
|  | бор (В) | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
| при использовании в качестве связующего: |  |  |  |  |  |  |  |
| фенолоформальдегидных смол | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| кремнийорганичес-ких смол | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| эпоксидных смол | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | Фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 |  | 2 |
| 1.12. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон, полифен | фтор-ион (суммарно) | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 |  | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
| 1.13. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
| 1.14. Полиформальдегид | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
| 1.15. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.16. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 1.17. Иономерные смолы, в т. ч. серлин | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 1.18. Целлюлоза | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| 1.19. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| 1.20. Коллаген (биополимер) | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
| 2. Полимерные стоматологические композиции (с учетом состава материалов) | метилакрилат | - | 0,02 | 4 | 0,01 | - | 4 |
|  | метилметакрилат | - | 0,25 | 2 | 0,01 | - | 3 |
|  | бутилакрилат | - | 0,01 | 4 | 0,0075 | - | 2 |
|  | дифенилолпропан | - | 0,01 | 4 | - | 0,04 | - |
|  | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 3. Резины, латексы на основе: |
| 3.1. Каучук натуральный (смокед-шит, светлый креп) | Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из рецептуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Синтетические каучуки |  |  |  |  |  |  |  |
| бутиловый (БК), хлорбутиловый (НТ) | изобутилен | - | 0,5 | 3 | 10 | - | 4 |
|  | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| изопреновый (СКИ, СКИЛ) | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| хлоропреновый (наирит) | хлоропрен | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| бутадиеновый (СКД-ЛР), натрий бутадиеновый (СКБ) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| бутадиеннитрильные разных марок (СКН, СКД, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| бутадиенстирольные (СКС, СРС, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| бутадиенметилстироль-ные (СКМС, СРСМ, др.) | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | α-метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | - | 3 |
| полиуретановый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| 3.3. Латексы |  |  |  |  |  |  |  |
| натуральный, изопреновый | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| на основе бутилкаучука | изобутилен | - | 0,5 | 3 | 10 | - | 4 |
|  | изопрен | - | 0,01 | 4 | 0,5 | - | 3 |
| бутадиенстирольный и стиролбутадиеновый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
| бутадиеннитрильный | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| хлоропреновый (неопреновый) | хлоропрен | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
| поливинилхлоридный | винил хлористый | - | 0,01 | 2 | 0,01 | - | 1 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
| карбоксилатные, в зависимости от состава | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
|  | акриловая кислота | - | 0,5 | 2 | 0,04 | - | 3 |
|  | метакриловая кислота | - | 1,0 | 3 | 0,2 | - | 4 |
| полистирольный | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
| полиуретановый | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
| 3.4. Резины рентгеноконт-растные с использованием в качестве наполнителя окислов свинца или бария на основе каучуков: | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| бутадиеннитрильных | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | акрилонитрил | - | 0,02 | 2 | 0,03 | - | 2 |
| бутадиенстирольных | 1,3-бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1,0 | - | 4 |
|  | стирол | - | 0,01 | 2 | 0,002 |  | 2 |
| глет свинцовый (допускается только для изготовления рентгеноконтрастных резин) | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
| Тканевая и нетканевая основы резиновых и латексных материалов | Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из состава материалов |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Во всех резинах и латексах, в том числе: в резинах и латексах с неизвест-ной рецептурой | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 3.6. В зависимости от состава резин и латексов должны контролироваться: |  |  |  |  |  |  |  |
| Вулканизующие агенты и ускорители вулканизации |  |  |  |  |  |  |  |
| тиурам Д для укупорочных пробок и резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | тетраметилтиурам-дисульфид | - 0,5 | 0,05 | 2 - | 0,02 - | - - | 3 - |
| тиурам Е для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | тетраэтилтиурам-дисульфид | - 0,5 | 0,05 | 3 - | 0,03 - | - - | 3 - |
| тиурам ЭФ | диэтилдифенилтиурам-дисульфид | 1,0 | - | - | - | - | - |
| цимат для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | диметилдитиокарбамат цинка | 0,05 0,5 | - - | - - | - - | - - | - - |
| этилцимат для резин, контактирующих с кровью для прочих изделий | диэтилдитиокарбамат цинка | 0,05 0,5 | - - | - - | - - | - - | - - |
| этилфенилдитиокарбамат цинка | этилфенилдитиокарба-мат цинка | 1,0 | - | - | - | - | - |
| дифенилгуанидин для изделий, контактирующих с кожей для прочих изделий | дифенилгуанидин | 0,5 0,15 | - - | - - | - - | 0,005 - | - - |
| альтакс | 2,2-дибензтиазолдисульфид | - | 0,4 | 3 | 0,03 | - | 3 |
| каптакс | 2-меркаптобензтиазол | - | 0,4 | 4 | 0,012 | - | 3 |
| сульфенамид Ц | циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид | - | 0,4 | 4 | 0,2 | - | 4 |
| суммарная миг-рация веществ класса тиазолов |  | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Противостарители |  |  |  |  |  |  |  |
| агидол-2 | 2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутил-фенол | 2,0 | - | - | - | - | - |
| агидол-40 | 2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-окси-бензил)-мезитилен | 1,0 | - | - | - | - | - |
| неозон Д (нафтам-2) | фенил-2-нафтиламин | 0,2 | - | - | - | 0,03 | - |
| Активаторы ускорителей |  |  |  |  |  |  |  |
| белила цинковые | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| Наполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| аэросил | кремний | - | 10,0 | 2 | - | - | - |
| барий сернокислый и углекислый | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| литопон | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| Мягчители и пластификаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| масло индустри-альное, масло-мяг-читель (нетоксол) | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| полиэтилен низкомолекулярный | этилен | - | 0,5 | 3 | 3,0 | - | 3 |
| полипропилен атактический (АПП) | пропилен | - | 0,5 | 3 | 3,0 | - | 3 |
| кислота стеа-риновая (стеарин) | кислота стеариновая | 0,25 | - | 4 | - | - | - |
| дибутилфталат | дибутилфталат | - | 0,2 | 3 | - | - | - |
| диоктилфталат | диоктилфталат | - | 2,0 | 3 | - | 0,02 | - |
| ренацит (цинковая соль пентахлор-тиофенола) | хлорфенол | - | 0,001 | 4 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| синтетические жирные кислоты (в зависимости от состава) | капроновая кислота | - | - | - | 0,005 | - | 3 |
|  | метакриловая кислота | - | 1,0 | 3 | 0,01 | - | 3 |
|  | олеиновая кислота | - | 0,5 | 4 | - | 0,1 | - |
| Поверхностно-актив-ные вещества (эмуль-гаторы, диспергаторы, стабилизаторы), в зависимости от состава |  |  |  |  |  |  |  |
| олеиновая кислота | олеиновая кислота | - | 0,5 | 4 |  | 0,1 | - |
| Стабилизаторы силиконовых смесей |  |  |  |  |  |  |  |
| диолы НД-8 (α,ω-дигидроксиполи-диметилсилоксаны) | полиметилгидроксиси-локсан | - | 2,0 | 4 | - | - | - |
| Вещества, регулирую-щие рН латексных смесей |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиак водный | аммиак и аммоний ион | - | 1,5 | 4 | 2,0 | - | 4 |
| Вспомогательные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| ксилол | ксилол | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
| толуол | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
| натрий карбокси-метилцеллюлоза | карбокси-метилцеллюлоза натриевая соль | - | 2,0 | 3 | - | - | - |
| полиэтиленовая пленка | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | спирт метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
| триэтаноламин | триэтаноламин | - | 1,0 | 4 | - | 0,04 | - |
| цинк углекислый | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
| 4. Материалы из натурального волокна (окрашенные, отбеленные и т.п.); контроль красителей, пигментов проводить по п.6 настоящей таблицы | суммарно по пестицидам: пентахлорфенол | - | 0,05 | 2 | - | 0,02 | - |
|  | остаточный активный хлор | не допуска-ется | - | - | - | - | - |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 5. Материалы на основе искусственного волокна |  |  |  |  |  |  |  |
| вискозные, ацетатные на основе целлюлозы | сероуглерод | - | 1,0 | 4 | 0,005 | - | 2 |
|  | аммиак | - | 1,5 | 4 | 2,0 | - | 4 |
|  | уксусная кислота | - | 1,0 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
| 6. Бумага, картон, пергамент, подпергамент |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Бумага | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 6.2. Бумага парафинированная дополнительно к показа-телям, указанным для бумаги, следует определять | гексан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | гептан | - | 0,1 | 4 | - | - | - |
|  | бенз(а)пирен | не допуска-ется | - | - | - | - | - |
| 6.3. Картон | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| картон мелованный дополнительно следует определять | титан | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | алюминий | - | 0,5 | 2 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
| 6.5. Пергамент растительный | этилацетат | - | 0,1 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | формальдегид | - | 0,1 | 2 | 0,003 | - | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | - | 0,2 | 2 | 0,5 | - | 3 |
|  | пропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,3 | - | 3 |
|  | изопропиловый | - | 0,1 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | бутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 3 |
|  | изобутиловый | - | 0,5 | 2 | 0,1 | - | 4 |
|  | ацетон | - | 0,1 | 3 | 0,35 | - | 4 |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | железо | - | 0,3 |  | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
| 4.6. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | кроме указанных выше веществ следует определять: |  |  |  |  |  |  |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | - | 3 |
|  | фенол | - | 0,05 | 4 | 0,003 | - | 2 |
|  | эпихлоргидрин | - | 0,1 | 2 | 0,2 | - | 2 |
|  | Е-капролактам | - | 0,5 | 4 | 0,06 | - | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 1 | 0,1 | - | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | - | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | - | 3 |
|  | титан | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
| 6. Красители, пигменты (в зависимости от химического состава) | на основе бензидина | не допускается | не допускается |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
|  | мышьяк | - | 0,05 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
|  | кобальт | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | никель | - | 0,02 | 2 | - | - | - |
|  | ртуть | - | 0,005 | 1 | - | - | - |
| 7. Металлы из полимерных, резиновых, латексных и других материалов, исходя из рецептуры | цинк | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | свинец | - | 0,03 | 2 | - | - | - |
|  | хром (по Сr6+) | - | 0,05 | 3 | - | - | - |
|  | олово | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | медь | - | 1,0 | 3 | - | - | - |
|  | кадмий | - | 0,001 | 2 | - | - | - |
|  | железо | - | 0,3 | 3 | - | - | - |
|  | марганец | - | 0,1 | 3 | - | - | - |
|  | барий | - | 0,1 | 2 | - | - | - |
|  | никель | - | 0,02 | 2 | - | - | - |

Примечание. 1) Конкретный перечень веществ, подлежащих контролю в модельных средах при оценке материалов и изделий медицинского назначения, может быть уточнен с учетом их состава, назначения и условий эксплуатации.

Таблица 30

Санитарно-гигиенические интегральные показатели оценки материалов и состояния водных вытяжек из материалов изделий медицинского назначения

| Контролируемые показатели, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Показатели оценки материалов ИМН |  |
| Запах, баллы | Не более 1 |
| Показатели оценки водных вытяжек из материалов ИМН |  |
| Запах, баллы | 0 |
| Привкус1), баллы | 0 |
| Мутность, осадок, описательно | не допускается |
| Изменение цветности | не допускается |
| Восстановительные примеси, мл 0,02 Н раствора Na2S203 | не более 1,0 |
| Значение рН, ед.рН | 5,5-7,5 |
| Изменение значения рН по сравнению с контролем, ед.рН: -для изделий, контактирующих с кровью -для остальных изделий | в пределах ± 0,5 в пределах ± 1,0 |
| Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм, ед.О.П.: -для контейнеров для крови -для устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения -для остальных изделий | не более 0,2 не более 0,1 не более 0,3 |
| Перманганатная окисляемость (ПО), мгО2/л2) -для диализаторов типа ДИП -магистралей кровопроводящих -фильтров крови типа ФК -для оксигенаторов -для изделий из резин, предназначенных для контакта с инъекционными и диффузионными препаратами | не более 1,0 не более 0,5 не более 2,5 не более 2,0 не более 3,0 |
| Бромируемость, мгBr2/л2) -для диализаторов типа ДИП, магистралей кровопроводящих -фильтров крови типа ФК -для оксигенаторов -для остальных изделий | не более 0,3 не более 6,0 не более 1,0 не более 0,3 |

Примечание.

- Показатель определяется при оценке материалов изделий, предназначенных для контакта со слизистыми оболочками полости рта.

- Показатель определяется при необходимости решения спорных вопросов, при пограничных значениях прочих показателей и т.п.

Таблица 31

Токсикологические и клинико-лабораторные показатели безопасности оценки материалов медицинских изделий и водных вытяжек из них и их допустимые значения

|  | Наименование показателя | Критерии, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели токсикологической оценки водных вытяжек из материалов изделий |
| 1.1 | Раздражающее действие |  |  |
| 1.1.1 | Раздражающее действие на кожу | гиперемия, баллы | 0 |
| 1.1.2 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | гиперемия, баллы | 0 |
| 1.2 | Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок, в брюшину1) |  |  |
| 1.2.1 | Смертность | гибель животных | отсутствие |
| 1.2.2 | Клинические симптомы интоксикации | неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности | отсутствие |
| 1.2.3 | Изменение массы тела | достоверные изменения массы тела животных в опытной группе по сравнению с контролем | отсутствие |
| 1.2.4 | Массовые коэффициенты2) внутренних органов (тимуса, селезенки, печени или др. – в зависимости от состава и назначения материала) | достоверные различия массовых коэффициентов внутренних органов животных в опытной группе, по сравнению с контролем | отсутствие |
| 1.2.5 | Макроскопические изменения внутренних органов и тканей | визуальные изменения внутренних органов и тканей | отсутствие |
| 1.3 | Показатели острой токсичности при внутрикожном введении | воспалительная реакция кожи, оцениваемая по наличию гиперемии, баллы | 0 |
| 1.4 | Сенсибилизирующее действие | по показателям и критериям п.п.1.4.1-1.4.6 | отсутствие |
| 1.4.1 | Провокационная внутрикожная проба | количество положительных реакций в виде гиперемии при внутрикожном введении разрешающей дозы водной вытяжки | 0 |
| 1.4.2 | Конъюнктивальный тест | количество положительных реакций в виде гиперемии при нанесении разрешающей дозы водной вытяжки на конъюнктиву | 0 |
| 1.4.3 | Реакция специфической агломерации лейкоцитов (РСАЛ) | показатель РСАЛ – отношение процентов агломерированных лейкоцитов с антигеном и без него в пробах крови животных подопытной группы к контрольной, кратность | от 1,0 до 1,5 |
| 1.4.4 | Реакция специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) | показатель РСЛЛ - процентное отношение разницы абсолютного количества лейкоцитов в пробах крови без антигена и с антигеном к абсолютному их количеству в пробах крови без антигена, % | не более 10 |
| 1.4.5 | Лейкоцитарная формула, количество эозинофилов | количество эозинофилов на 100 клеток, шт. | не более 5 |
| 1.4.6 | Реакция дегрануляции тучных клеток (РДТК) | показатель реакции РДТК, относительные единицы | не более 1,31 (отрицательный) |
| 1.5 | Гемолитический тест | процент гемолиза, % | не более 2 |
| 1.6 | Пирогенность | суммарное повышение ректальной температуры в группе из 3-х подопытных животных до и после введения водной вытяжки, оС | не более 1,4 (апирогенно) |
| 1.7 | Общетоксическое и кожно-раздражающее действие на культуре подвижных клеток in vitro3) | процентное отношение суммарной двигательной активности тест-объекта (спермы крупного рогатого скота) в опытной и контрольной пробах (индекс токсичности), % | в пределах 70-120 |
| 2 | Показатели оценки безопасности материалов |
| 2.1 | Показатели токсикологической оценки |
| 2.1.1 | Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок (для материалов, попадание которых в организм возможно per os)1) | малая токсичность при введении в желудок по ГОСТ 12.1.007-76, DL50, мг/кг | >5000 |
|  |  | кумулятивное действие | отсутствие |
| 2.1.2 | Кожно-резорбтивное действие (для различных форм материалов – жидких, геле-, пастообразных и др.) | неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности | отсутствие |
| 2.1.3 | Прочие материалы и показатели | по разделу 1.2 настоящей таблицы, в зависимости от состава и назначения, другие показатели4) |  |
| 2.2 | Клинико-лабораторные показатели |
| 2.2.1 | Компрессный или капельный методы | критерии кожно-раздражающего, сенсибилизирующего и кожно-резорбтивного действия материалов | отсутствие признаков воздействия |

Примечания. 1) объем испытаний в конкретных случаях определяется, исходя из состава материалов и назначения изделий;  2) массовый коэффициент – процентное отношение массы органа к массе тела; 3) допускается применение других альтернативных методов оценки материалов с использованием клеточных тест-объектов, рекомендованных Минздравом. 4) для некоторых материалов могут решаться вопросы отдаленных последствий применения, оценка которых должна производиться по утвержденным токсикологическим методикам.

Таблица 32

Микробиологические показатели безопасности материалов и изделий медицинского назначения1)

| Микробиологические показатели | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ), КОЕ2) в 1 г (см3) продукции | не более 102 |
| Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки, КОЕ2) в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Патогенные стафилококки в 1 г (см3) продукции | Отсутствие |
| Pseudomonas-aeruginosa | Отсутствие |

Примечания.

1) Требования распространяются на нестерильные изделия.

2) КОЕ - колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукции

## Приложение 10

к СанПиН 2.1.3.1375-03

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от  « 6  »  июня     2003  №124

Таблица 1

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до  50 Гц (для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, кВ/м | 250/ f1) |
| Индукция магнитного поля, мкТл | 5000/ f1) |

Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 2

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц (для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля, В/м | 500 |
| Напряженность магнитного поля, А/м | 50 |

Таблица 3

Временные допустимые уровни индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц

(для условий производственных воздействий)

| Контролируемый параметр | Временный допустимый уровень |
| --- | --- |
| Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц, мТл | 1,75 |

# Footnotes

Распространяются на все виды изделий медицинской техники, в том числе, содержащие источники ионизирующего излучения или применяемые для работ с ними (в части оценки соблюдения требований к физическим и другим факторам, источником которых могут являться данные изделия), а также на используемые при их изготовлении материалы.